整改完成情况汇总表

部门（盖章）：                                                                                          报送时间：2021年12月9日

| 序号 | 条款号 | 问题事实描述 | 涉及单位或地点 | 整改责任部门 | 整改完成情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否完成 | 完成时间 | 未完成的原因及 拟完成时间 |
| 1 | 2.1.1 | 学校层面缺少实训室的管理办法 | 学校 | 资产管理中心 |  |  |  |
| 2 | 4.2.4 | 机电实训车间2汽油暂存间没有日常检查记录 | 机电实训车间（二）汽油暂存间 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 3 | 4.3.1 | 安全检查整改材料报送职能部门后无确认签字，处置意见不明确，未见整改情况汇报及佐证材料；整改通知的发放、整改环节和整改结果核查环节需要形成闭环管理。 | 学校、院级单位 | 资产管理中心、各二级学院 |  |  |  |
| 4 | 5.1.1 | 厂房、实训室、机电实训车间、机电实训车间2汽油暂存间等门牌缺少安全信息（负责人联系方式、保卫处24小时值班电话、安全风险点及预防措施等）。 | 3-1A、3-506、3-504、3-502、3-303、机电厂房、汽油暂存间 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 5 | 5.1.2 | 汽车地板周边需要粘贴警示线、液压床未粘贴警示标识、变压器没有警示标识、配电箱没有警示标识。 | 机电厂房，3-1A | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 6 | 5.1.3 | 实训室门口被发动机悬架遮挡，需要移开；将地上放置设备的地方标记出警示区。 | 3-506室 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 7 | 5.1.7 | 插线板要防水，不要随意放地 | 3-1A | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 8 | 6.1.1 | 3-1A室、2-513室、3-506室灭火器放置区缺少警示提醒；3-504室建议配置仪器设备专用的灭火器并张贴警示提醒。机电实训车间2汽油暂存间灭火器放置区缺少警示提醒，需粘贴禁止火源标识。 | 3-1A室、2-513室、3-506室、3-504室、机电实训车间2汽油暂存间 | 机电与汽车工程学院 | 是 | 2021年12月8日 | 备注：国际旅游学院（2-513） |
| 9 | 6.1.2 | 实训区域缺少应急逃生路线图 | 3号楼 | 安全保卫处 |  |  |  |
| 10 | 6.5.1 | 汽油暂存间门口未安装静电消除装置；窗帘可保持一定的开度，确保房间从外面可视。 | 机电实训车间（二）汽油暂存间 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 11 | 8.4.4 | 学校汽油暂存库管台账涂改后无签名确认，有空项。 | 机电厂房汽油暂存库 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 12 | 11.1.2 | 3-1A高压共轨柴油发动机、3教-502室教学仪器设备无操作规程（上墙）、安全规程（上墙）和使用记录； 3教-504室教学仪器设备缺使用记录，且部分仪器放置的桌面不牢固。 | 3-1A、3教-502室、3教-504室 | 机电与汽车工程学院 |  |  |  |
| 13 | 12.2.3 | 烤箱设备无高温警示标识。 | 3-103 | 国际旅游学院 | 是 | 2021年12月8日 |  |

部门负责人（签字）：                         报送人：邝岩             联系电话：  18208985075